## Лист1
|  | х. Коржевский | [8 empty] | С новыми диаметрами
№ Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной |  | № Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной
|  |  | ОВ | ГВС | Итого с т.п. | [7 empty] | ОВ | ГВС | Итого с т.п.
40 | х. Коржевский | Существует | 2.14 | - | 2.14 | 250 | 170 | отдельно стоящая |  | 40 | х. Коржевский | Существует | 1.55 | - | 1.55 | 150 | 178 | отдельно стоящая
[6 empty] | 200 | 208 | [8 empty] | 125 | 385
[6 empty] | 150 | 336 | [8 empty] | 100 | 139
[6 empty] | 100 | 924 | [8 empty] | 80 | 276
[6 empty] | 80 | 270 | [8 empty] | 65 | 374
[6 empty] | 65 | 106 | [8 empty] | 50 | 481
[6 empty] | 50 | 435 | [8 empty] | 25 | 11
Таблица котельной № 40 для гидравлики: | [9 empty] | Таблица котельной № 40 для гидравлики:
№ участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м |  | Котельная №40 |  |  |  |  | № участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м
11-10 | 0.131 | 100 | 219 | [6 empty] | 5-4 | 0.078 | 50 | 78
10-9 | 0.142 | 100 | 103 |  | Qуст. ГКал/ч | Qподкл. ГКал/ч |  |  |  | 4-3 | 0,173 | 65 | 65
9-8 | 0.53 | 100 | 12 |  | 3.72 | 2.14 |  |  |  | 3-2 | 0.273 | 80 | 212
8-7 | 0.584 | 100 | 67 |  | Qперсп. ГКал/ч |  |  |  |  | 2-1 | 0.72 | 125 | 214
7-6 | 0.594 | 100 | 51 |  | 1.55 |  |  |  |  | 1-0 | 1.55 | 150 | 178
6-5 | 0.594 | 150 | 238
5-4 | 0.597 | 150 | 39 | [6 empty] | Способ прокладки сетей : подземный
4-3 | 0,706 | 150 | 39 | [6 empty] | Основной вид топлива : газ
3-2 | 1.28 | 150 | 42
2-1 | 1.43 | 150 | 129
1-0 | 2.14 | 150 | 178
Способ прокладки сетей : подземный
Основной вид топлива : газ
х. Коржевский
№ Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной |  | № Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной
|  |  | ОВ | ГВС | Итого с т.п. | [7 empty] | ОВ | ГВС | Итого с т.п.
42 | х. Коржевский | Существует | 0.67 | 0.062 | 0.732 | 150 | 20 | отдельно стоящая |  | 42 | х. Коржевский | Существует | 1.26 | 0.062 | 1.32 | 150 | 20 | отдельно стоящая
[6 empty] | 80 | 145 | [8 empty] | 125 | 115
[6 empty] | 65 | 72 | [8 empty] | 100 | 460
[6 empty] | 50 | 32 | [8 empty] | 80 | 30
[6 empty] | 40 | 128 | [8 empty] | 65 | 72
[6 empty] | 32 | 12 | [8 empty] | 50 | 184
[6 empty] | ГВС | [9 empty] | 40 | 85
[6 empty] | подача | [9 empty] | 25 | 206
[6 empty] | 65 | 55 | [8 empty] | ГВС
[6 empty] | 50 | 110 | [8 empty] | 50 | 20
[6 empty] | 40 | 47 | [8 empty] | 40 | 115
[6 empty] | 32 | 52 | [8 empty] | 32 | 125
[6 empty] | 25 | 243 | [8 empty] | 25 | 247
обратка
[6 empty] | 50 | 55
[6 empty] | 40 | 110
[6 empty] | 32 | 47
[6 empty] | 25 | 52
[6 empty] | 20 | 243
Таблица котельной № 42 для гидравлики (отопление): | [6 empty] | Таблица котельной № 42 для гидравлики (ГВС): |  |  |  | Таблица котельной № 42 для гидравлики (отопление): | [6 empty] | Таблица котельной № 42 для гидравлики (ГВС):
№ участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м |  |  | № участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м |  | № участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м |  |  | № участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м
4-3 | 0,08 | 50 | 24 |  |  | 4-3 | 0,031 | 25 | 98 |  | 8-7 | 0,054 | 40 | 85 |  |  | 4-3 | 0,031 | 32 | 98
3-2 | 0.18 | 65 | 47 |  |  | 3-2 | 0.037 | 65 | 55 |  | 7-6 | 0.064 | 50 | 12 |  |  | 3-2 | 0.037 | 40 | 55
2-1 | 0.341 | 80 | 30 |  |  | 2-1 | 0.044 | 50 | 60 |  | 6-5 | 0.452 | 100 | 103 |  |  | 2-1 | 0.044 | 40 | 60
1-0 | 0.67 | 150 | 20 |  |  | 1-0 | 0.062 | 50 | 20 |  | 5-4 | 0.463 | 100 | 219 |  |  | 1-0 | 0.062 | 50 | 20
[11 empty] | 4-3 | 0.594 | 100 | 98
Котельная №40 | [10 empty] | 3-2 | 0.697 | 125 | 55
Qуст. ГКал/ч | Qподкл. ГКал/ч |  | Qперсп.Гкал/час | [7 empty] | 2-1 | 0.845 | 125 | 60
1.14 | 0.732 |  | 1.32 | [7 empty] | 1-0 | 1.26 | 150 | 20
Способ прокладки сетей : подземный
Способ прокладки сетей : подземный | [10 empty] | Основной вид топлива : газ
Основной вид топлива : газ
х. Коржевский
№ Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной
|  |  | ОВ | ГВС | Итого с т.п.
41 | х. Коржевский | Существует | 0.12 | - | 0.12 | 100 подзем. | 12 | отдельно стоящая
[6 empty] | 100 надзем. | 64
[6 empty] | 80 надзем. | 40
[6 empty] | 50 надзем. | 27
Таблица котельной № 41 для гидравлики (отопление):
№ участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м
3-2 | 0.097 | 50 | 27
2-1 | 0.097 | 80 | 40
1-0 | 0.12 | 100 | 42
Котельная №41
Qуст. ГКал/ч | Qподкл. ГКал/ч
1.14 | 0.12
Способ прокладки сетей :
Основной вид топлива : газ