О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коржевское сельское поселение

Славянского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоснабжение

том 2

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коржевское сельское поселение

Славянского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоснабжение

том 2

Заместитель директора                                                      С.Г.Кашин

Главный инженер проекта                                            Н.И.Осадчая

- Содержание

Содержание	3

Введение.	4

I.	Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Коржевское сельское поселение.	6

1.1.	Структура системы водоснабжения	6

1.2.	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	7

1.3.	Анализ существующих сооружений системы водоснабжения	12

1.4.	анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	13

1.5.	анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении	15

II.	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	16

2.1.	Баланс подачи и реализации воды	16

2.2.	Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды	19

2.3.	Наличие коммерческого приборного учета воды	20

2.4.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	21

III.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения муниципального образования Коржевское СП.	23

3.1.	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	23

IV. предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения муниципального образования КОРЖЕВСКОЕ СП.	27

4.1.	Модернизация существующих водозаборов	27

4.2.	Объемы работ по реконструкции и модернизации существующих водозаборов	29

4.3.	Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды	31

4.4.	Реконструкция существующих сетей водопровода	32

4.5.	Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения	33

4.6.	Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов	33

4.7.	Объемы работ по строительству сетей водоснабжения	34

IV.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения муниципального образования Коржевское сельское поселение.	35

V.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения муниципального образования КОРЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.	36

5.1.	Объемы инвестиций	36

5.2.	График реализации проектов по системе водоотведения	37

Литература	39

- Введение.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Коржевское сельское поселение, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта № 13/12-11, по заданию муниципального образования Коржевское сельское поселение.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ сельского поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности МО Коржевское сельское поселение с учетом перспектив развития до 2032 г;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО Коржевское сельское поселение;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории МО Коржевское сельское поселение.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

1. Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Коржевское сельское поселение.

2. Реконструкция водозаборов, водоводов и водопроводных сетей для подключения потребителей Коржевского сельского поселения.

3. Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

4. Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

5. Строительство РЧВ - резервуаров чистой воды, для хранения регулирующего и противопожарного запаса

6. Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Коржевское сельское поселение.

- Структура системы водоснабжения

В состав Коржевского сельского поселения входит 2 населенных пункта:

- хутор Коржевский с числом жителей - 4047 человек.

- хутор Шапарской с числом жителей - 103 человека.

Водоснабжение осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

Водозаборные сооружения Коржевского СП состоят на балансе и обслуживаются ООО «Жилкомуслуги».

В 2011 г система водоснабжения Коржевского СП имела показатели, приведенные в таблице 1:

Таблица 1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 518,22 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 0 |
| Подача в сеть | м3/сут | 518,22 |
| Реализация воды | м3/сут | 268,22 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 250,0 |
| Количество водозаборов | ед. | 4 |
| Общая протяженность сетей | км | 31,2 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | 0,3 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 4 |
| Количество резервуаров | ед. | 0 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 4 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 2,75 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 85,93 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 89,4 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 33,73 |

- Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

В гидрогеологическом отношении район населенных пунктов Коржевского сельского поселения расположен в юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды четвертичного и верхнеплиоценового водоносных комплексов.

Водоносный комплекс верхне-нижнечетвертичных аллювиальных отложений реки Кубань имеет широкое распространение на территории Славянского района. Отложения комплекса вскрыты многочисленными эксплуатационными скважинами. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески и реже гравийно-галечники. Водообильность эксплуатационных скважин составляет, в среднем, 10-15 л/с.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с сухим остатком 0,4-0,8 г/л.

Водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений имеет повсеместное распространение на территории Славянского района и все эксплуатационные скважины Коржевского сельского поселения пробурены на этот комплекс. Это основной источник водоснабжения г. Славянск-на Кубани. Многочисленными скважинами вскрывается на глубинах от 60-80 м до 325 м. На территории поселения используются подземные воды верхней и нижней частей водоносного комплекса верхнеплиоценовых отложений. Дебиты скважин изменяются, в зависимости от эксплуатации водоносного горизонта верхней или нижней частей его, в интервале от 16 до 60 м3/час.

По химическому составу воды верхней части водоносного комплекса (в интервале глубин от 80 до 130 м) гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, преимущественно, натриевые с сухим остатком 0,4-0,8 г/л и общей жесткостью,3-4 мг-экв/л с содержанием фтора 0,34-1,1 мг/л. Воды нижней части водоносного комплекса (в интервале глубин от 140 до 240 м) гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, с сухим остатком 0,4-0,6 г/л и общей жесткостью 3-4 мг-экв/л и с концентрацией фтора 0,7 мг/л.

По результатам химического анализа воды верхней и нижней частей водоносного комплекса верхнеплиоценовых отложений могут не соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по содержанию фторидов.

В настоящее время на территории поселения пробурено 4 скважины на водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений с глубинами от 113 до 175 м. При сдаче скважин в эксплуатацию дебиты их составляли от 20 до 40 м3/час. Результаты количественного химического анализа воды, добываемой из скважин, подтверждают соответствие ее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», за исключением воды из скважины № 30133, расположенной в х. Шапарском, где наблюдается превышение по содержанию фторидов.

Для удаления избыточной концентрации фторидов используют фильтрацию через сорбенты - оксиды и гидроксиды алюминия и магния, фосфат кальция или основные соли алюминия.

Покрытие дефицита в воде возможно за счет подземных вод верхнеплиоценового комплекса (верхней и нижней частей).

Строительство водозаборных сооружений из поверхностных водотоков нецелесообразно, так как район достаточно обеспечен запасами подземных вод.

Основные показатели качества воды приведены в таблице №2.

Таблица 2

| №№ п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиени-ческий норматив | Ед. изм. (для гр. 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Коржевский, скважина № 674-Д |  |  |  |  |  |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20˚С | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60˚С | 1 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус при 20˚С | 0 | Не более 2 | градусы | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 0 | Не более 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
| 5 | Мутность | 0 | Не более 1.5 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 6 | Водородный показатель | 7,90±0,2 | 6,0 – 9,0 | рН | РД 52.24.495-05 |
| 7 | Сухой остаток | 460,0÷46,0 | Не более 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164 |
| 8 | Общая жесткость | 3,7÷0,56 | Не более 7 | ˚Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | 0,8÷0,24 | Не более 5 | мг О2/дм³ | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| Неорганические показатели |  |  |  |  |  |
| 10 | Аммонийный ион | 0,78±0,2 | Не более 2 | мг/дм³ | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Железо | 0,20÷0,05 | Не более 0,3 | мг/дм³ | ГОСТ 4011-72 |
| 12 | Мышьяк | Не обнаружено | Не более 0,05 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 |
| 13 | Медь | 0,03÷0,0075 | Не более 1 | мг/дм³ | ГОСТ 4388-72 |
| 14 | Нитрат-ион | 2,7÷0,41 | Не более 45 | мг/дм³ | ГОСТ 18826-73 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,005÷0,00125 | Не более 3,0 | мг/дм³ | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Свинец | Не обнаружено | Не более 0,01 | мг/дм³ | МУ № 31-03/04 |
| 17 | Кадмий | 0,00017÷0,00006 | 0,0001 | мг/дм³ | МУК 4.1.1504-03 |
| 18 | Фторид-ион | 0,74÷0,11 | Ш клим. Район ≤1,2 | мг/дм³ | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлорид-ион | 41,0÷6,15 | Не более 350 | мг/дм³ | ГОСТ 4245-72 |
| 20 | Цинк | Не обнаружено | ≤15,0 | мг/дм³ | ГОСТ 18293-72 |
| 21 | Сульфаты | 125,0÷12,5 | Не более 500 | мг/дм³ | ГОСТ Р 52964-2008 |
| х. Шапарской, скважина № 30133 |  |  |  |  |  |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20˚С | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60˚С | 1 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус при 20˚С | 0 | Не более 2 | градусы | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 0 | Не более 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
| 5 | Мутность | 0 | Не более 1.5 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 6 | Водородный показатель | 8,32±0,2 | 6,0 – 9,0 | рН | РД 52.24.495-05 |
| 7 | Сухой остаток | 522,0÷52,2 | Не более 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164 |
| 8 | Общая жесткость | 1,0÷0,15 | Не более 7 | ˚Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | 0,65÷0,2 | Не более 5 | мг О2/дм³ | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| Неорганические показатели |  |  |  |  |  |
| 10 | Аммонийный ион | 0,29±0,073 | Не более 2 | мг/дм³ | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Железо | 0,16÷0,04 | Не более 0,3 | мг/дм³ | ГОСТ 4011-72 |
| 12 | Мышьяк | Не обнаружено | Не более 0,05 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 |
| 13 | Медь | 0,03÷0,0075 | Не более 1 | мг/дм³ | ГОСТ 4388-72 |
| 14 | Нитрат-ион | 1,1÷0,17 | Не более 45 | мг/дм³ | ГОСТ 18826-73 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,023÷0,006 | Не более 3,0 | мг/дм³ | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Свинец | 0,0061÷0,0024 | Не более 001 | мг/дм³ | МУ № 31-03/04 |
| 17 | Кадмий | <0,00 | 0,001 | мг/дм³ | МУК 4.1.1504-03 |
| 18 | Фторид-ион | 1,81÷0,27 | Ш клим. Район ≤1,2 | мг/дм³ | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлорид-ион | 29,0÷4,35 | Не более 350 | мг/дм³ | ГОСТ 4245-72 |
| 20 | Цинк | 0,13÷0,04 | ≤5,0 | мг/дм³ | ГОСТ 18293-72 |
| 21 | Сульфаты | 63,0÷6,3 | Не более 500 | мг/дм³ | ГОСТ Р 52964-2008 |

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении МО Коржевского СП показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%.

Загруженность артезианских скважин не постоянная, что обусловлено особенностью схемы водоснабжения: использованием накопительных напорных башен Рожновского.

Существующие источники водоснабжения Коржевского СП даны в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуа-тацию скважин | № скважины | Дебит, м3/час | Фактическая поизводительность, тыс. м³/год. | Насосное оборудование | Глу-бина, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Хутор Коржевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Южная часть хутора, в створе с ул. Крайней | 2006 | №474Д | 35 | 16,4 | ЭЦВ 8-25-100 | н/д | соответствует |  |
| 2 | Южная часть хутора, в створе с ул. Крайней | 1992 | №78831 | 40 | 82,3 | ЭЦВ 8-25-100 | н/д | соответствует | 78 |
| 3 | МТФ | 2001 | №456Д | 28 | 81,9 | ЭЦВ 8-25-100 | н/д | соответствует |  |
| Хутор Шапарской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Южная часть х. Шапарской | 1973 | №30133 | 20 | 13,9 | ЭЦВ 6-10-80 | н/д | не соответствует | 100 |

- Анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов

х. Коржевский

На территории хутора. Коржевский расположены три водозабора.

- Водозабор расположен в южной части хутора в створе с ул. Крайней. Включает в себя:

а) артезианская скважина № 674-Д дебитом 35 м³/ч, оборудованная погружным скважинным центробежным насосом ЭЦВ 8-25-100;

б) водонапорная башня Рожновского V=25м³.

- Водозабор расположен в южной части хутора на 200 метров южнее первого водозабора. Включает в себя:

а) артезианская скважина № 78831 дебитом 40 м³/ч, оборудованная погружным скважинным центробежным насосом ЭЦВ 8-25-100;

б) водонапорная башня Рожновского V=25м³.

- Водозабор расположен в западной части хутора рядом с территорией МТФ. Включает в себя:

а) артезианская скважина № 456Д, дебитом 28 м³/ч, оборудованная погружным скважинным центробежным насосом ЭЦВ 8-25-100;

б) водонапорная башня Рожновского V=25м³.

х. Шапарской

Артезианская скважина № 30133 дебитом 20 м³/ч, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-80, расположена южнее хутора Шапарской.

Установлена водонапорная башня Рожновского, V=20м³.

Скважины не огорожены, паспорта санитарной охранной зоны отсутствуют.

- Анализ существующих сооружений системы водоснабжения

В населенных пунктах МО Коржевское СП напор в сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского.

Действующие водонапорные башни построены в 70-90е гг. прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Состояние существующих водонапорных башен отражено в таблице 4

Таблица 4.

| № п/п | Место расположения | Техническое состояние | Материал | Емкость бака (резервуара) м3 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Коржевский |  |  |  |  |
|  | - южная часть хутора, в створе с ул. Крайней (арт/скв №674Д) | вод. башня, неудов. | металлич. | 25 | н/д |
|  | - южная часть хутора, в створе с ул. Крайней (арт/скв №78831) | вод. башня, удов. | металлич. | 25 | н/д |
|  | - МТФ (арт/скв 456Д) | вод. башня, удов. | металлич. | 25 | н/д |
| 2. | х. Шапарской |  |  |  |  |
|  | - южная часть хутора Шапарской | вод. башня, неудов. | металлич. | 20 | 1973 |

- анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Общее состояние водопроводных сетей Коржевского СП характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Общая протяженность сетей составляет 31,2 км.

Протяженность магистральных сетей по населенным пунктам Коржевского СП представлена в таблице 5.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Мате-риал | Диаметр, |  | Протяжен-ность, км. | Техн. состояние % износа | Год постройки | % неучтен. расходов и потерь при транспорти-ровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Коржевский | а/ц | 150 | 0,99 |  | неуд. | 1969 | 80 |
|  | чугун | 150 | 0,98 |  | неуд. | 1967 | 80 |
| х. Шапарской | а/ц | 150 | 0,33 |  | неуд. | 1966 | 80 |
| ИТОГО: |  |  | 2,30 |  |  |  |  |

Основные материалы водопроводных сетей Коржевского СП – асбестоцемент (70,08%). Полиэтиленовые трубы, проложенные с 2000 по 2011 годы составляют 25,73%.

В целях повышения эффективности деятельности водопроводного хозяйства в Коржевском сельском поселении реализуются краевая целевая программа «Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2012 годы», так в 2011году были полностью заменены стальные трубопроводы в х. Шапарской по улицам:

Речная, Набережная, Полевая, Прикубанская на полиэтиленовые.

Состояние существующих водопроводных сетей по материалам и диаметрам представлено в таблице 5.

В первоочередной замене нуждаются стальные трубопроводы в х. Коржевский, а также все асбестоцементные трубопроводы.

Протяженность разводящих сетей по населенным пунктам представлены в таблице 6.

Таблица 6.

| Населенный пункт | Протяженность сетей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь | а/ц | пнд | Всего |
| х. Коржевский | 1,20 | 19,9 | 5,9 | 27,0 |
| х. Шапарской | 0 | 0,4 | 1,5 | 1,9 |
| ИТОГО: | 1,20 | 19,9 | 7,4 | 28,9 |
|  | 4,19% | 70,08% | 25,73% | 100,00% |

Наглядно соотношение протяженности трубопроводов из различных материалов в разрезе населенных пунктов отражено на рисунке 1.

Рисунок 2. Соотношение материалов труб

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

-	подтопление;

-	затопление;

-	агрессивность подземных вод.

- анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов МО Коржевское СП относятся к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Несмотря на обеспеченность МО Коржевское СП ресурсами подземных вод, в связи с высоким уровнем износа систем водоснабжения, дефицит питьевой воды сохраняется. Основные направления развития системы водоснабжения поселения: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Анализ существующей системы водоснабжения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Часть сетей в поселении имеют износ выше 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям. В населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 48,24%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в станице тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

По результатам химического анализа вода из артезианской скважины х. Шапарского не соответствует санитарным нормам из-за избыточной концентрации фторидов.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

- Баланс подачи и реализации воды

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды Коржевского СП формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления;

- Высокая доля частного сектора;

- Большое количество емкостных сооружений (водонапорные башни);

- Необходимость подавать воду с высокими напорами.

Составляющие водного баланса приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Ед.изм. | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 194,4 | 193,3 | 189,15 |
| Потери при подъеме | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 194,4 | 193,3 | 189,15 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 103,12 | 97,98 | 91,25 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 91,28 | 95,32 | 97,90 |
| -населению | тыс.м3 | 81,76 | 85,76 | 86,25 |
| -прочим потребителям | тыс.м3 | 9,49 | 9,56 | 11,62 |

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 7 (подача, реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно рассматриваются далее. Соотношение неучтенных расходов и объема реализации наглядно представлено диаграммой (рисунок 2).

Рисунок 2. Составляющие водного баланса

Вполне очевидными являются следующие особенности:

- чрезмерный уровень неучтенных расходов и технологических нужд (48,24% при приемлемом с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и европейских показателей 14 – 21 %)

Динамика производства воды представлена диаграммой (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика производства воды

Потребители воды Коржевского сельского поселения классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - Физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет 2750 человек.

2-я группа – бюджет- финансируемые организации

3-я группа – прочие организации.

Соотношение числа потребителей наглядно показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Соотношение числа потребителей

Структура реализации воды за 2011-12 годы показана в таблице 8.

Таблица 8.

| Реализация услуг водоснабжения, м³/сут. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 260,44 | 267,49 |
| Население | 234,32 | 235,66 |
| Бюджетные | 7,32 | 6,48 |
| Прочие | 18,80 | 25,36 |

Численность населения муниципального образования Коржевское СП приведена в  таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Коржевское СП | 4150 |
| 1. хутор Коржевский | 4047 |
| 2. хутор Шапарской | 103 |

В Коржевском сельском поселении из 4150 человек постоянного населения обеспечено услугами централизованного водоснабжения 2750 человек, что составляет 66,26%.

Потребление воды населением Коржевского СП приведена в таблице 10.

Таблица 10.

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление населением, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | расчетное |
| 1 | х. Коржевский | 229,81 | 1790,54 |
| 2 | х. Шапарской | 5,85 | 36,21 |
|  | Всего по СП | 235,66 | 1826,75 |

Результаты расчета потребления воды населением, выполненные по действующим нормативам (таблица 11), позволяют оценить его в 1,83 тыс.м3/сут. при фактическом значении за 2010 г 0,24 тыс.м3/сут., имеющаяся разница в 53,65 % обусловлена:

- меньшим фактическим потреблением по отношению к нормативному,

- неполным учетом водопотребления населения за счет реализации воды населению по другим группам потребителей;

- частичного водообеспечения от источников, не переданных МУП «ВКХ».

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды

Расчет с населением за потребленную воду по нормативам, которые не отражают действительно уровня потребления воды, особенно в летнее время, влечет за собой высокий уровень неучтенных расходов воды. Фактическая величина неучтенных расходов в 2010г. составила 48,24%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

-	Снижение аварийности и избыточных напоров

-	Замена изношенных сетей,

-	Применение новых методов обеззараживания,

-	Оптимизация гидравлического режима;

-	Налаживание группового общедомового и зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Неучтенные расходы планируется сократить с 48,24% до 20%.

- Наличие коммерческого приборного учета воды

В МО Коржевском СП уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков в 2010 году составил:

- х. Коржевский – 85,9%;

- х. Шапарской – 70,8%

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей существующих систем водоснабжения в разрезе каждого населенного пункта представлены в таблице 13. Сравнение производилось по среднесуточному расходу при условии 100%-го обеспечения водой как существующего населения (постоянного и временного) МО Коржевское СП, так и с учетом перспективного (на расчетный срок) прироста населения.

Таблица 11. Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Населенный пункт | Производи-тельность в/з, м3/сут | Расчетный лимит водопот-ребления на настоящее время | Резерв (+)/ дефицит (–) |  | Лимит водопот-ребления перспективу | Резерв (+)/ дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абс., м3/сут | относит., % |  | абс., м3/сут | относит., % |
| 1 | х. Коржевский | 0,495 | 1,222 | -0,727 | -59,5% | 1,650 | -1,155 | -70,0% |
| 2 | х. Шапарской | 0,014 | 0,024 | -0,010 | -41,4% | 0,030 | -0,016 | -53,1% |

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения муниципального образования Коржевское СП.

  - сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Перспективная численность населения на расчетный срок принята в соответствии с генеральным планом, перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водопотребления;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением всех жителей поселения к централизованному водоснабжению включая районы перспективной застройки;

- необходимости подачи воды в дошкольные и общеобразовательные учреждения;

- необходимости подачи воды в медицинские учреждения;

- необходимости подачи воды в общественно-деловые учреждения.

Прогнозная оценка численности населения Коржевского СП, приведенная в составе Генплана, отражена в таблице 12.

Таблица 12.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2010 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| - хутор Коржевский | 4047 | 4210 | 4440 |
| - хутор Шапарской | 103 | 103 | 103 |
| Итого по поселению | 4150 | 4313 | 4543 |

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Коржевское С.П., базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение наружное» равным 200 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СП границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на противопожарные, хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением водомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Таким образом, перспективный объем потребления воды Генерального плана практически не превышает результаты корректировки.

Перспективный баланс потребления воды по МО Коржевское СП, отражен в таблицах 12-13.

Таблица 9. Перспективный баланс потребления воды по х. Коржевский

| № п/п | Наименование потребителей |  |  | Современное состояние |  |  |  | на 1-ую очередь (2022г.) |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  | годовое водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности |  | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.) |  |  | 1,3 | 230 | 2786 | 833,0 | 1,3 | 230 | 2786 | 833,0 | 1,3 |  | 290 | 2774 | 1045,8 | 293628 |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) |  |  | 1,3 | 160,0 | 1261 | 262,3 | 1,3 | 160 | 1424 | 296,2 | 1,3 |  | 200 | 1666 | 433,2 | 121618 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4047 | 1095,3 |  |  | 4210 | 1129,2 |  |  |  | 4440 | 1479,0 | 415245,9 |  |
| 2 | Неучтенные расходы (10%-20%) от коммунально-бытовых секторов) |  |  |  | 20% |  | 219,06 |  | 20% |  | 225,84 |  |  | 20% |  | 295,79 | 83049 |  |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 25% |  | 273,83 |  | 25% |  | 282,30 |  |  | 25% |  | 369,74 | 103811,5 |  |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  |  |  | 50 | 4047 | 202,35 |  | 50 | 1424 | 71,2 |  |  | 50 | 4440 | 222 | 81030,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 1790,54 |  |  |  | 1708,55 |  |  |  |  | 2366,49 | 683136,6 |  |
| 1. | Среднесуточный расчетный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1649,61 |  |  | м3/сут. |  |
| 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2144,5 |  |  | м3/сут. |  |
| 3. | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2366,49 |  |  | м3/сут. |  |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,48 |  |  | м3/ч |  |
| 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,02 |  |  | л/с |  |
| 6. | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | л/с |  |
| 7. | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | л/с |  |
| 8. | Общий расход на пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | л/с |  |
| 9. | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Таблица 12. Перспективный баланс потребления воды по х. Шапарской.

| № п/п | Наименование потребителей |  |  | Современное состояние |  |  |  | на 1-ую очередь (2022г.) |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  | годовое водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности |  | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) |  |  | 1,3 | 160,0 | 103 | 21,4 | 1,3 | 160 | 103 | 21,4 | 1,3 |  | 200 | 103 | 26,8 | 7519 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 21,4 |  |  |  | 21,4 |  |  |  |  | 26,8 | 7519 |  |
| 2 | Неучтенные расходы (10%-20%) от коммунально-бытовых секторов) |  |  |  | 20% |  | 4,28 |  | 20% |  | 4,28 |  |  | 20% |  | 5,36 | 1504 |  |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 25% |  | 5,36 |  | 25% |  | 5,36 |  |  | 25% |  | 6,70 | 1879,8 |  |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  |  |  | 50 | 103 | 5,15 |  | 50 | 103 | 5,15 |  |  | 50 | 103 | 5,15 | 1879,8 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  |  | 36,21 |  |  |  |  | 43,98 | 12782,3 |  |
| 1. | Среднесуточный расчетный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,87 |  |  | м3/сут. |  |
| 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,8 |  |  | м3/сут. |  |
| 3. | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,98 |  |  | м3/сут. |  |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  | м3/ч |  |
| 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  | л/с |  |
| 6. | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л/с |  |
| 7. | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | л/с |  |
| 8. | Общий расход на пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | л/с |  |
| 9. | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

- IV. предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения муниципального образования КОРЖЕВСКОЕ СП.

  - Модернизация существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- проведение гидрогеологических изысканий с целью определения

запасов питьевой воды на территории сельского поселения;

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

- установка станции водоподготовки;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды;

- Повышение надежности работы водозаборов;

- Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

-	установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1.	Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды;

2.	Повышение надежности работы водозаборов;

3.	Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования Коржевское СП должно полностью базироваться на подземных водах.

При этом в Коржевском СП предусматривается схема подачи воды с использованием насосных станций второго подъема.

В связи с тем, что вода из артскважины № 30133 в х. Шапарской, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по содержанию фторидов, водоснабжение хутора предполагается осуществлять от водозабора х. Коржевский. Для водоснабжения западного жилого массива х. Шапарской предлагается использовать привозную воду.

В х. Коржевский предполагается реконструкция двух действующих водозаборов, расположенных с южной стороны хутора. Водопроводные сооружения предполагается разместить на одном из водозаборов, куст артскважин второго водозабора соединяется с водопроводными сооружениями посредством водовода.

Согласно произведенному расчету расход воды для хуторов Коржевский и Шапарской составляет:

Q = 1826,75 м³/сут. – на существующее положение;

Q = 1744,76 м³/сут. – на первую очередь;

Q = 2410,47 м³/сут. – на расчетный срок.

Водозабор предполагается реконструировать до производительности 2410 м³/сутки, в составе:

- 2 скважины, дебитом 40 м³/час, реконструируемые;

- 2 скважины, дебитом 40 м³/час (рабочая и резервная), проектируемые;

- РЧВ V=300м³; - 2 шт., проектируемые;

- насосная станция II подъема, проектируемая;

- электролизная проектируемая.

Существующие водонапорные башни на реконструируемых водозаборах подлежат демонтажу.

В х. Шапарской предусмотреть тампонаж артскважины и демонтаж водонапорной башни емкостью 20м³.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СП 8.13130.2009 и составляет:

- расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для жителей х. Шапарской;

-расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/сек. для жителей х. Коржевский;

-расчетное время тушения 3 часа;

-количество одновременных пожаров – один;

-расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с.

Наружное пожаротушение хуторов Коржевский и Шапарской предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

  - Объемы работ по реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Объемы работ по реконструкции водзаборов в Коржевском сельском поселении отражены в таблице 13. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 13.

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показа-тель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Коржевский |  |  |  |  |  | 29878,06 |  |
|  | Бурение артезианской скважины, гл. 300 м | 2 | м3/ч | 40 | 4489,02 | 8978,05 | рабочая, резервная |
|  | Перебуривание артезианской скважины, гл. 150 м | 2 | м3/ч | 40 | 3644,03 | 7288,06 | рабочие |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 2 | м3 | 25 | 495,11 | 990,02 |  |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/ч | 160 | 5837,67 | 5837,67 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 300 | 2399,16 | 4798,32 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | кг акт.Cl/сут | 2,41 | 1985,94 | 1985,94 |  |
| х. Шапарской |  |  |  |  |  | 4661,11 |  |
|  | Тампонаж артезианских скважин | 1 | м3/ч | 20 | 3717,09 | 3717,09 | резервная |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 20 | 944,02 | 944,02 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 34539,17 |  |

  - Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

  - Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Задачи:

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Рисунок 0.2. Принципиальная схема сбора и передачи данных

- Реконструкция существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для горожан.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

1.	Повышение надежности подачи воды

2.	Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

-	потерь при авариях;

-	скрытых утечек;

-	полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

1.	Перекладка до 2,5 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода в год (всего 24,40 км) без учета бесхозяйных сетей, передаваемых на обслуживание МУП «ВКХ»;

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1.	Сокращение удельной аварийности;

2.	Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей, с 0,08 тыс. м³ в сут. на км до 0,005 к 2032 г.

- Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Коржевское СП отражены в таблице 14. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 14.

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Коржевский |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | пнд | 1915 | 5192,35 | 2017-27 |
|  |  | 100 | пнд | 17690 | 54713,17 | 2017-27 |
|  |  | 125 | пнд | 710 | 2329,14 | 2017-27 |
|  |  | 150 | пнд | 2040 | 8077,26 | 2019-27 |
|  |  |  | Всего | 22355 | 70311,92 |  |
|  | х. Шапарской |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | пнд | 190 | 501,33 | 2025 |
|  |  | 80 | пнд | 1855 | 5029,67 | 2025 |
|  |  |  |  | 2045 | 5530,99 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 24400 | 75842,91 |  |

- Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения  отдельных городских и сельских территорий МО Коржевское СП, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

- Прокладка сетей для подключения новых абонентов и отдельных территорий в количестве 13,77 км в период до 2032г.;

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы;

- Прокладка водопровода в две нитки протяженностью 6,80 км от водозабора х. Коржевский до х. Шапарской, для обеспечения жителей хутора качественной водой.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.;

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

- Объемы работ по строительству сетей водоснабжения

Объемы работ по строительству сетей водопровода в Коржевское сельское поселение отражены в таблицах 14-15. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 15.

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Коржевский |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | пнд | 5075 | 11965,57 | 2017-32 |
|  |  | 100 | пнд | 7005 | 18839,72 | 2017-32 |
|  |  | 125 | пнд | 85 | 242,47 | 2017-32 |
|  |  | 150 | пнд | 545 | 1876,43 | 2019-32 |
|  |  | 2х100 | пнд | 105 | 408,85 |  |
|  |  |  | Всего: | 13120 | 33333,0 |  |
| 2 | х. Шапарской |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | пнд | 180 | 412,99 | 2032 |
|  |  | 80 | пнд | 270 | 636,59 | 2032 |
|  |  | 2х80 | пнд | 6800 | 23156,90 | 2025 |
|  |  |  | Всего: | 14250 | 24206,48 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 27370 | 57539,48 |  |

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения муниципального образования Коржевское сельское поселение.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья существующих, не действующих скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения муниципального образования КОРЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

- Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО Коржевское сельское поселение, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032гг. составляет: 167921,56 тыс.руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2020г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032 г.

Необходимо также отметить, что в случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве МО Коржевское сельское поселение за расчетный срок.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2012-2032 составляет 167921,56тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку существующих сетей, потребуется переложить не менее 75 % их сегодняшней протяженности, что потребует 75842,91 тыс. руб.

Реконструкция существующих водозаборов потребует инвестиций в размере 34539,17	 тыс. руб.

Значительные инвестиции необходимы на развитие системы водоснабжения и подключения новых абонентов – 57539,48 тыс. руб.

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается:

-	Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 24,40 км.

-	Прокладка 27,37 км сетей водопровода для территорий Коржевского СП в соответствии с Генпланом.

-	Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

- График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2011-2032 гг. составляют- 167,92 млн. руб.

Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 16.

Таблица 16.

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 | 2025-2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция в/з |  | 0,35 | 1,71 | 3,57 | 5,20 | 8,30 | 15,41 | 34,54 |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода |  | 2,28 | 3,09 | 3,17 | 3,03 | 22,50 | 41,78 | 75,84 |
| 3 | Строительство сетей водопровода |  | 0,58 | 1,03 | 0,56 | 1,12 | 16,28 | 37,98 | 57,54 |
|  | ИТОГО: |  | 3,20 | 5,82 | 7,30 | 9,35 | 47,07 | 95,17 | 167,92 |

- Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.5.689-89 Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008.