Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов СН 456-73
(утв. постановлением Госстроя СССР от 28 декабря 1973 г. N 256)

Дата введения 1 февраля 1974 г.

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐

│     Государственный     │    Строительные нормы    │    СН 456-73     │

│         комитет         │                          │                  │

│  Совета Министров СССР  ├──────────────────────────┼──────────────────┤

│        по делам         │   Нормы отвода земель    │                  │

│      строительства      │    для магистральных     │                  │

│     (Госстрой СССР)     │       водоводов и        │        -         │

│                         │     канализационных      │                  │

│                         │       коллекторов        │                  │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│         Внесены         │        Утверждены        │                  │

│        институтом       │     Государственным      │                  │

│       "Харьковский      │        комитетом         │  Срок введения   │

│     Водоканалпроект"    │  Совета Министров СССР   │1 февраля 1974 г. │

│      Госстроя СССР      │  по делам строительства  │                  │

│                         │    28 декабря 1973 г.    │                  │

└─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения указанных водоводов и канализационных коллекторов.

Примечания: 1. Полосы земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения колодцев и камер переключения - для бессрочного (постоянного) пользования.

2. Ширина полос земель для магистральных надземных и наземных водоводов и канализационных коллекторов определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.

3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов), к магистральным канализационным коллекторам - трубопроводы для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.

2. При выборе, отводе и использовании земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

Постановлением ВС СССР от 28 февраля 1990 г. N 1252-1 Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные Законом СССР от 13 декабря 1968 г., признаны утратившими силу с 15 марта 1990 г.

В настоящее время действует Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

3. Ширина полос земель на период строительства магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться по .

4. Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть не более: для колодца - ЗхЗ м, для камеры переключения - 10х10 м.

5. Использование земель над магистральными подземными водоводами и канализационными коллекторами по назначению должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности водоводов и канализационных коллекторов.

───────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────

│        │ Ширина полос земель для магистральных

│        │ подземных водоводов и канализационных

│        │           коллекторов, м

│        ├─────────────────────┬──────────────────────

│        │ на землях несель-   │ на землях сельско-

│        │ скохозяйственного   │ хозяйственного

│        │ назначения, непри-  │ назначения и других

│        │ годных для сельс-   │ землях, где должно

│   Глу- │ когохозяйства зем-  │ производиться снятие

│   бина │ лях и землях госу-  │ и восстановление

│  зало- │ дарственного лес-   │ плодородного слоя

Диаметр водовода   │  жения │ ного фонда, где не  │

или канализацион-  │    до  │ производится снятие │

ного коллектора,   │   низа │ и восстановление    │

мм          │  трубы,│ плодородного слоя   │

│    м   ├──────────┬──────────┼──────────┬───────────

│        │ для      │ для двух │ для      │ для двух

│        │ одного   │ водоводов│ одного   │ водоводов

│        │ водовода │ или кол- │ водовода │ или кол-

│        │ или кол- │ лекторов │ или кол- │ лекторов

│        │ лектора  │ (в одной │ лектора  │ (в одной

│        │          │ траншее) │          │ траншее)

───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────

А. Стальные трубы  │        │          │          │          │

│        │          │          │          │

1. До  426 вклю- │        │          │          │          │

чительно    ...... │   до 3 │    20    │    23    │    28    │     31

2. Более 426 до  │        │          │          │          │

720 включительно   │   то же│    23    │    26    │    33    │     36

3. Более  720 до │        │          │          │          │

1020  включительно │     "  │    28    │    31    │    39    │     42

4. Более 1020 до │        │          │          │          │

1220  включительно │     "  │    30    │    33    │    42    │     45

5. Более 1220 до │        │          │          │          │

1420  включительно │     "  │    32    │    З5    │    45    │     48

│        │          │          │          │

Б. Чугунные,       │        │          │          │          │

железобетонные,    │        │          │          │          │

асбестоцементные   │        │          │          │          │

и керамические     │        │          │          │          │

трубы              │        │          │          │          │

│        │          │          │          │

6. До 600 вклю-  │        │          │          │          │

чительно .....     │     2  │    28    │    32    │    37    │     41

│     3  │    31    │    34    │    40    │     43

│     4  │    37    │    40    │    47    │     50

│     5  │    42    │    45    │    53    │     56

│     6  │    50    │    53    │    61    │     64

│     7  │    55    │    59    │    67    │     71

│        │          │          │          │

7. Более  600 до │        │          │          │          │

800   включительно │     2  │    28    │    32    │    37    │     41

│     3  │    32    │    35    │    41    │     45

│     4  │    39    │    42    │    49    │     52

│     5  │    43    │    47    │    54    │     58

│     6  │    51    │    55    │    62    │     67

│     7  │    56    │    61    │    68    │     73

│        │          │          │          │

8. Более 800 до │        │          │          │          │

1000  включительно │     2  │    28    │    32    │    37    │     41

│     3  │    32    │    35    │    41    │     45

│     4  │    39    │    42    │    49    │     52

│     5  │    43    │    47    │    54    │     58

│     6  │    51    │    55    │    62    │     67

│     7  │    58    │    62    │    70    │     74

│        │          │          │          │

9. Более 1000 до│        │          │          │          │

1200  включительно │     2  │    30    │    34    │    39    │     43

│     3  │    34    │    37    │    43    │     47

│     4  │    40    │    43    │    50    │     54

│     5  │    45    │    50    │    55    │     61

│     6  │    51    │    55    │    62    │     67

│     7  │    58    │    62    │    70    │     75

│        │          │          │          │

10. Более 1200 до│        │          │          │          │

1500  включительно │     3  │    35    │    39    │    44    │     49

│     4  │    41    │    45    │    51    │     56

│     5  │    45    │    50    │    55    │     61

│     6  │    53    │    57    │    64    │     69

│     7  │    58    │    64    │    70    │     76

│        │          │          │          │

11. Более 1500 до│        │          │          │          │

2000   включительно│     3  │    36    │    41    │    46    │     51

│     4  │    42    │    47    │    52    │     58

│     5  │    46    │    52    │    57    │     63

│     6  │    54    │    59    │    66    │     71

│     7  │    60    │    66    │    74    │     80

│        │          │          │          │

12. Более 2000 до│        │          │          │          │

2500   включительно│     3  │    37    │    44    │    49    │     55

│     4  │    43    │    49    │    53    │     60

│     5  │    47    │    54    │    58    │     65

│     6  │    55    │    61    │    67    │     72

│     7  │    62    │    68    │    76    │     82

Примечания: 1. Ширина полос земель для трех и более магистральных подземных водоводов или канализационных коллекторов, прокладываемых в одной траншее, для водоводов и канализационных коллекторов диаметрами более указанных в  или строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.

2. Ширина и длина полос земель, необходимых для капитального ремонта магистральных водоводов и канализационных коллекторов, определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, при этом ширина указанных полос не должна превышать ширины, предусмотренной  для водоводов и канализационных коллекторов соответствующих диаметров и глубин заложения.